- протокол № 41 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«30» марта  2012 года

# Наименование предмета запроса котировок: проектирование капитального ремонта систем отопления  и вентиляции здания Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации-Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

# Заказчиком является ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru.

# Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |
| 1.1 | Наименование работы: | Проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации-Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.2 | Местонахождение объекта | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |
| 1.3 | Заказчик | Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.4 | Срок проектирования | Срок проектирования определяется договором, но не более 30 дней с момента заключения договора |
| 1.5 | Стадийность проектирования | В одну стадию: «Рабочая документация» (РД) |
| 1.6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2 | Исходные данные для проектирования |  |
| 2.1 | Назначение здания | Учебный корпус |
| 2.2 | Этажность | 2 |
| 2.3 | Общая площадь | 3988,6 кв.м. (в т.ч.: подвал – 320,2 кв.м.; 1 эт. – 1708,1 кв.м.; 2 эт. - 1852,1 кв.м.; тех. этаж – 108,2 кв.м.) |
| 2.4 | Общий объем | 25888 куб.м. |
| 2.5 | Описание конструктивных элементов здания | Здание 1987 г. постройки, находится на территории ГКБ №21 и по назначению приспособленное т.к. изначально являлось одним из блоков ГКБ №21. с подвалом и техническим этажом из кирпича и железобетона. Фундамент - ленточный из сб. ж/б блоков: несущие стены из кирпича, толщина стен 510-640 мм. Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит, типа ПТК 63-12. Расчетная нагрузка на плиту по серии составляет 800 кг/м2 (без собственного веса). Перегородки – кирпичные. Проемы наружные – металлопластиковые с одинарными стеклопакетами, большая площадь остекления помещений библиотеки, кабинетов и аудиторий. |
| 2.6 | Характеристики существующей системы отопления и вентиляции | Теплоснабжение производится от ЦТП УТС Октябрьского района. Теплотрасса проходит по подвалу ГКБ №21. Здание ГАОУ Центра повышения квалификации медработников –конечный, тупиковый объект. В тепловом узле установлен элеватор №2 типа 40С10бкМ. Внутренняя система отопления- двухтрубная с нижней разводкой, тупиковая. Разводящие трубопроводы выполнены диаметром 50 мм. Разводка по фасадам выполнена диаметрами Ду 50, 40, 32 мм с дальнейшим уменьшением диаметров, стояки – диаметром Ду 20 мм, подводка к приборам Ду 15 мм. Установлены отопительные приборы чугунные радиаторы типа М140-АО, биметаллические радиаторы, в лекционном зале – конвекторы КН20-1,97 и КН20-0,98 в аудитории на первом этаже. Удаление воздуха производится через воздушные краны. В тепловом узле установлены три приточные системы, одна ПС1 демонтирована. Приточные системы оборудованы калориферами типа КВБ-1 П, КВБ-9П. Воздух из приточных систем подается в лекционные аудитории, библиотеку. Проектная документация по теплоснабжению отсутствует. (Имеется Типовой Проект «ГипроНИИздрав» № 254-1-15 Б9 без разделов ОВ, отопления, ЭС) Производительность вентиляторов неизвестна. Приточные системы автоматизированы по температуре обратной воды и расходу теплоносителя. Мощность существующего теплового узла в расчете на систему вентиляции составляет 220 кВт, температурный график 95-70 гр. С. |
| 3 | Основные требования к проектным решениям. |  |
|  | Требования к документации | Проект выполнить согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника», а также других экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории Российской федерации. Технические решения, принятые в проекте, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. Проект и смета должен быть переданы заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Сметы выполнить на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. в редакции 2009г. с учетом демонтажных работ. |
| 3.1 | Особые условия и требования | Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Все технические решения, принимаемые в ходе работы над проектом, должны согласовываться с Заказчиком на начальных этапах проектирования. |
| 3.2 | Требования к отоплению | Систему отопления предусмотреть двухтрубную, тупиковую, с нижней разводкой магистралей, 2-мя системами. Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП 2..08.02-89*: Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений. Прокладка стояков и трубопроводов в подвальных помещениях открытая на хомутах. Объемы и температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП и международным стандартам. Принять температурный график внутренней системы отопления 95-70 гр. С, предусмотреть установку регулятора температуры. Компенсацию тепловых потерь наружных стен обеспечить, главным образом, за счет установки у наружных стен и под оконными проемами радиаторов отопления (дополнительных). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществить клапанами RTD-N с термостатическими элементами RTD «Danfoss» или аналогичными. Выпуск воздуха предусмотреть через встроенные воздуховыпускные вентили. Для отключения приборов на обратных подводках запроектировать запорные клапаны RLV «Danfoss» и RLV-К «Danfoss», в зависимости от типа подключения радиатора (нижнего и бокового соответственно). Управление системой отопления предусмотреть ручное, автоматическое. На ответвлениях отопительной сети и на распределительных коллекторах предусмотреть запорные и балансировочные клапаны. В качестве запорных клапанов (диаметром до Ду50) предусмотреть шаровые с резьбовым соединением импортного производства. Клапаны диаметром Ду50 и более – на сварных и фланцевых соединениях. В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков. Все трубопроводы внутренней системы отопления выполнить согласно требований СНиП 41-01-2003. Уклоны горизонтальных трубопроводов принять не менее 0,002 в сторону стояков системы. Проектом предусмотреть изоляцию магистральных трубопроводов и трубопроводов подводящих от магистрали к нагревательному прибору в пластиковой термоизоляционной гофре. Магистральные разводящие трубопроводы изолировать изделиями из полимерных материалов. Подводку труб к отопительным приборам отопления по помещениям предусмотреть с учетом решений интерьера в декоративных накладных коробах. |
| 3.3 | ## Требования к системе воздушного отопления | Калориферные установки систем приточной вентиляции и воздушного отопления должны обеспечивать заданную температуру воздуха внутри помещения при расчетной температуре наружного воздуха и температуру обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком путем автоматического регулирования. При отключении вентилятора предусмотреть включение автоматической блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов. Дисбаланс воздуха не допускается, если это не предусмотрено проектом. Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов. Калориферные установки оборудуются автоматическими регуляторами расхода теплоносителя. В калориферных установках, присоединяемых к водяным сетям, должен осуществляться противоток сетевой воды по отношению к воздушному потоку. На основании анализа эффективности работы существующих калориферных установок и отрицательном заключении включить в проектно-сметную документацию демонтажные работы. |
| 3.4 | Система вентиляции | При проектировании максимально использовать существующую систему вентиляции делая упор на восстановление и модернизацию системы. Вентиляцию в помещениях предусмотреть приточно-вытяжную с механическим побуждением. Предусмотреть систему вентиляции всех помещений для которых она необходима, с кратностью в соответствии со СНиП 2.08.02-89*. Необходимое количество приточного воздуха, подаваемого в помещения определить: - Из условия ассимиляции остаточных тепловыделений от людей, от оборудования, освещения и солнечной радиации. По кратностям воздухообмена в административно-бытовых и торговых помещениях. - По минимальной норме подачи наружного воздуха на одного человека в помещениях. Тепловыделения от освещения учесть в размере 100% от установленной мощности светильников. Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Предусмотреть отдельные (автономные) приточные и вытяжные вентиляционные системы на базе стандартных секций российского или зарубежного производства. Отдельные системы вентиляции предусмотреть для групп помещений, относящихся к одной группе по функциональному назначению и к одной противопожарной зоне. Вентиляционное оборудование разместить в вентиляционных камерах. Для притока воздуха предусмотрены линейные диффузоры и анемостаты с регуляторами протока воздуха. Предусмотреть системы локальной вытяжной вентиляции из всех помещений, в которых выделяются неприятные запахи и технологических помещений. Управление вентиляцией и кондиционированием предусмотреть ручное и автоматическое. Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации. Передачу шума и вибраций вдоль трубопроводов и воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами. Перенос шума вдоль вентиляционных каналов предотвратить размещением шумоглушителей штатных к вентиляционному оборудованию. |
| 3.5 | Противопожарные мероприятия | Предусмотреть систему дымоудаления подвальных и помещений в которых нет возможности естественного дымоудаления, согласно правилам пожарной безопасности зданий и сооружений, действующих в Российской Федерации. Вентиляционное оборудование, используемое для противодымной защиты при пожаре принять российского производства |

Место оказания услуг:  450071, Республика  Башкортостан,  г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Сроки оказания услуг:  не более 30 дней с момента заключения договора.

Сведения о включенных расходах в цену услуги: цена включает расходы на разработку, доставку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Максимальная цена договора: 306320,00 рублей.

Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.

# До окончания срока подачи котировочных заявок поступила одна котировочная  заявка от следующего участника закупок:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупок, почтовый адрес | Соответствие существенным условиям | Предлагаемая цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПроектСтрой», 450006, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пархоменко, д. 156/1, офис 302 | соответствует | 190500 |

# Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

заключить договор на проектирование капитального ремонта системы отопления и вентиляции здания Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием с  ООО «ПроектСтрой» на сумму 190500 рублей (Сто девяносто тысяч пятьсот руб.).

6. Комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок ООО «ПроектСтрой», почтовый адрес: 450006, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1, офис 302, цена договора 190500 рублей (Сто девяносто тысяч пятьсот руб.).

# Подписи присутствовавших членов комиссии:

| Председатель комиссии: Заместитель председателя: | _________________ _Гирфанова В.Х._ _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Газизова А.А.__ _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены комиссии | _________________ _Кузьменок И.Б. _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ _Гайфуллина Е.Г.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Арбузова С.В. _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Шакирова Д.Ф. _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Ильин А.А.__ _ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Лактионова Е.А._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Каримов С.Т.____ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _Мухамадияров А.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь комиссии | _________________ _Ибрагимова И.И._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |